- PROVINCIALE

- ARCHIEFINSPECTIE

Toetsing van de plannen voor de nieuwbouw/aanpassing/verbouw van de archiefbewaarplaats van …, te …

Versie: (datum)

Contactpersoon Archiefdienst: …

Contactpersoon gemeente: …

Contactpersoon Architect: ...

Contactpersoon provinciale archiefinspectie:

| art. 27 | is/zijn gelijkwaardige oplossingen toegepast bij de bouw | ja/nee |  |
| --- | --- | --- | --- |
| art 28 sub a brand | is het gebouw waarin de archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van het risico van brand |  |  |
| art. 28 sub b overstroming | is het gebouw waarin de archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van het risico van overstroming |  |  |
| art. 28 sub c vocht | is het gebouw waarin de archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van het risico van vochtindringing door grond- regen of rioolwater |  |  |
| art. 28 sub voorzorgbepaling | is het gebouw waarin de archiefbewaarplaats is of wordt gesitueerd door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van het risico van elke overige vorm van wateroverlast |  |  |
| art 29 a | is bij ondergronds bouwen vastgesteld of de waterindringing in het beton een waarde heeft die onschadelijk is voor de bewaring van archiefbescheiden conform ISO-DIS 7031:1983 of NPR 2877:1991 |  |  |
|  | is bij ondergronds bouwen vastgesteld of de waterindringing in het bouwmateriaal een waarde heeft die onschadelijk is voor de bewaring van archiefbescheiden conform NEN 2778:1991 | zo ja: certificaat? |  |
| art. 30 lid 1 eerste volzin | is de archiefbewaarplaats voorzien van deugdelijke en doelmatige blusmiddelen of brandvertragende middelen | zo ja, welke; hoe vastgesteld? |  |
| art 30 lid 1 2de volzin | zijn er voldoende en zichtbaar gemarkeerde draagbare blustoestellen? | ja / nee |  |
| art 30 lid 2 1e volzin | is een doelmatige volautomatische sprinklerinstallatie toegepast | ja / nee |  |
| art 30 lid 3 | zijn de bovenbedoelde middelen geschikt om de schadelijke gevolgen voor de archiefbescheiden te beperken | ja / nee |  |
| art 30 lid 4 | voldoet de bijdrage aan de brandvoortplanting van de in- en uitwendige scheidingsconstructies aan klasse 2 van NEN 6065:1991 | ja / nee |  |
| art. 30 lid 5 | zijn ventilatie- of luchtbehandelingskanalen voorzien van brandkleppen die voldoen aan NEN-EN 1366-1:1999 en NEN-EN 1366-2:1999 | ja / nee |  |
| art. 30 lid 6 | is de archiefbewaarplaats voorzien van rookmelders en een brandmeldinstallatie met automatische doormelding naar de brandweer | ja / nee |  |
| art. 30 lid 6 | zijn aanleg en onderhoud conform NEN 2535 en 2675 |  |  |
| art. 30 lid 7 | bevinden zich in de archiefbewaarplaats materialen en apparaten die brandgevaar kunnen veroorzaken | ja / nee |  |
| art. 31 | is een rookverbod van kracht in de archiefbewaarplaats | ja / nee |  |
| art. 32 sub a | bevindt de ruimte zich geheel of gedeeltelijk onder maaiveld? | ja / nee |  |
| art. 32 sub b | is de ruimte voorzien van een sprinklerinstallatie | ja/ nee |  |
| art 32 sub c | bevindt/bevinden zich in de ruimte brandslanghaspel(s) | ja / nee |  |
| art 33 lid 1 sub a | zijn de kabels, leidingen of kanalen uitgevoerd in opbouw | ja / nee |  |
| art. 33 lid 1 sub b | zijn de kabels, leidingen of kanalen bestemd voor noodzakelijke voorzieningen in de ruimte zelf | ja / nee |  |
| art. 34 | is /zijn de deur(en) zelfsluitend uitgevoerd? | ja / nee |  |
| art. 34 | zijn draaiende deuren naar buiten draaiend uitgevoerd | ja / nee |  |
| art. 35 | is de ruimte beschermd tegen ongeautoriseerde toegang | ja / nee |  |
| art 36 lid 1 sub a | bevinden zich in de ruimte materialen, apparaten of stoffen die de temperatuur en luchtvochtigheid nadelig kunnen beïnvloeden? | ja / nee |  |
| art. 36 lid 1 sub b | bevinden zich in de ruimte materialen, apparaten of stoffen die verontreiniging kunnen verspreiden? | ja / nee |  |
| art. 36 lid 1 sub c | bevinden zich in de ruimte materialen, apparaten of stoffen die insecten of micro-organismen kunnen aantrekken? | ja / nee |  |
| art 36 lid 1 sub d | bevinden zich in de ruimte materialen, apparaten of stoffen die de archiefbescheiden op een andere wijze kunnen beschadigen of de degradatie ervan bevorderen? | ja / nee |  |
| art. 36 lid 2, 1e optie | zijn bouw- en afwerkmaterialen toegepast waaruit schadelijke gassen kunnen vrijkomen? | ja / nee |  |
| art. 36 lid 2 , 2e optie | zijn bouw- en afwerkmaterialen toegepast die op andere wijze schade aan de archiefbescheiden kunnen veroorzaken? | ja / nee |  |
| art. 36 lid 2 3e optie | zijn bouw- en afwerkmaterialen toegepast waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat die in de toekomst schade aan de archiefbescheiden kunnen veroorzaken? | ja / nee |  |
| art. 37 | zijn de vloeren, wanden en plafonds voldoende vlak glad en stofvrij afgewerkt | ja / nee |  |
| Artikel 38 is vervallen; zie artikel 54a |  |  |  |
| art. 39 lid 1 sub a | Is de klimaatapparatuur zodanig uitgevoerd, dat via de kanalen ervan water, stof, vuil of ongedierte niet kunnen doordringen | ja / nee |  |
| art. 39 lid 1 sub b | Is de klimaatapparatuur zodanig uitgevoerd, dat geen onderlinge besmetting met schimmels of andere micro-organismen kan ontstaan | ja / nee |  |
| art 39 lid 2 | op welke wijze wordt de deugdelijke werking van de meetapparatuur gecontroleerd |  |  |
| art. 40 sub a | zijn de archiefstellingen zodanig geplaatst dat steeds voldoende luchtcirculatie mogelijk is? | ja / nee |  |
| art. 40 sub b | zijn de archiefstellingen zodanig geplaatst t.o.v. verlichtingselementen, dat geen schadelijke warmteontwikkeling kan plaatsvinden? | ja / nee |  |
| art. 40 sub c | zijn de archiefstellingen zodanig geplaatst t.o.v. doorvoeringen door scheidingsconstructies dat eventuele branddoorslag geen direct gevaar voor de archiefbescheiden oplevert? | ja / nee |  |
| art. 41 | zijn magnetische archief materialen beschermd tegen schadelijke ems | ja / nee /n.v.t. |  |
| art. 47 a | zijn de in- en uitwendige scheidingsconstructies vervaardigd van gewapend beton in kwaliteiten volgens NEN6720:1995 of gelijkwaardig materiaal met een massa van minimaal 625 kg/m3 |  |  |
| art. 47 b | zijn de in- en uitwendige scheidingsconstructies bestand tegen maximale belasting gedurende tenminste 120 minuten volgens NEN 6702:2007ingeval van calamiteiten |  |  |
| art. 47 c | zijn de in- en uitwendige scheidingsconstructies waterdicht |  |  |
| art. 47 d | zijn de in- en uitwendige scheidingsconstructies voldoende bestand tegen optredende waterdruk |  |  |
| art. 48 lid 1 | zijn de in- en uitwendige scheidingsconstructies van de archiefbewaarplaats brandwerend gedurende tenminste 120 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel voor zover gelet op de aard van de scheidingsconstructies van toepassing NEN 6071:2001, 6072:1991 of NEN 6073:1991 |  |  |
| art. 48 lid 2 | heeft de hoofddraagconstructie van het gebouw , voor zover van belang voor de archiefbewaarplaats, een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van tenminste 120 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel voor zover gelet op de aard van de hoofddraagconstructie van toepassing NEN 6071:2001, 6072:1991 of NEN 6073:1991 |  |  |
| art. 48 lid 3 | voldoet de bijdrage aan de brandvoortplanting van de inrichting aan klasse 4 volgens NEN 6065:1991 |  |  |
| art. 48 lid 3 sub 2 | Deuren zijn ten minste 120 minuten brandwerend |  |  |
| art. 48 lid 4 | is de wijze waarop de vloer bijdraagt aan de brandvoortplanting bepaald volgens NEN 1775:1991 en voldoet deze aan klasse T |  |  |
| art. 48 lid 5 | is de sprinklerinstallatie in een archiefbewaarplaats, voor zover toegepast, uitgevoerd als tweemelderafhankelijk |  |  |
| art 48 lid 6 | bevinden de draagbare blusapparaten in de archiefbewaarplaats zich in de directe nabijheid van de deuren en op een plaats het verst verwijderd van de uitgang |  |  |
| art. 48 lid 7 | is in de directe nabijheid van de toegang in de archiefbewaarplaats een brandslanghaspel aanwezig die voldoet aan NEN-EN 671-1:2001 |  |  |
| art. 48 lid 7 2e deel | bevindt de afsluitkraan van boven genoemde brandslanghaspel zich buiten de archiefbewaarplaats |  |  |
| art 49 | bedraagt de maatgevende rookdichtheid van de archiefbewaarplaats , met inbegrip van de inrichtingten hoogste 10m-1 volgens NEN 6066:1991 |  |  |
| art. 50 | zijn in de archiefbewaarplaats te allen tijde voldoende, goedwerkende, telecommunicatiemiddelen voorhanden |  |  |
| art. 51 lid 1 | wordt de verse en gerecirculeerde lucht die toetreedt, gezuiverd van SO2, NOx en O3 |  |  |
| art. 51 lid 1 sub a | bedraagt de gemiddelde jaarconcentratie van SO2 maximaal 1,3 ppb |  |  |
| art. 51 lid 1 sub b | bedraagt de gemiddelde jaarconcentratie van NOx maximaal 6,7 ppb |  |  |
| art. 51 lid 1sub c | bedraagt de gemiddelde jaarconcentratie van O3 maximaal 0,3 ppb |  |  |
| art. 51 lid 2 | bedraagt het ventilatievoud per uur (bij vaste stellingen) tenminste 0,1 maal het volume van de ruimte |  |  |
| art. 51 lid 3 | bedraagt het circulatievoud per uur ten minste 1 maal het volume van de ruimte |  |  |
| art. 51 lid 4 | bedraagt de circulatie per uur (bij verrijdbare stellingen) tenminste 1,5 maal het volume van de ruimte |  |  |
| art. 51 lid 5 | bevat de tot de ruimte toetredende lucht (vers en gerecirculeerd ten hoogste 75µg/m3 stofdeeltjes |  |  |
| art. 52 | zijn de meters voor relatieve vochtigheid en temperatuur gekoppeld aan het beheersysteem |  |  |
| art. 53 | is de archiefbewaarplaats voorzien van een quarantaineruimte |  |  |
| art 54 | plafonds en wanden worden afgewerkt met een dampdoorlatende laag (zie ook art 37) |  |  |
| artikel 54a lid 1 relatieve luchtvochtigheid | bedraagt de relatieve vochtigheidsgraad in de archiefbewaarplaats waarin voornamelijk 1°papier, 2°.perkament; 3°.was; 4°.leer; 5°.textiel; 6°.hout; 7°.fotomateriaal op papier; of 8°.optische schijven wordt/worden bewaard 50% +/- 5% |  |  |
| artikel 54a lid 1 temperatuur | bedraagt de temperatuur in de archiefbewaarplaats waarin voornamelijk 1°papier, 2°.perkament; 3°.was; 4°.leer; 5°.textiel; 6°.hout; 7°.fotomateriaal op papier; of 8°.optische schijven wordt/worden bewaard 18 °C +/- 2°C |  |  |
| artikel 54a lid 2 | wordt bij tussentijdse verplaatsing van archiefbescheiden naar een andere ruimte voorzien in acclimatisering van de archiefbescheiden, indien gerede kans bestaat dat schadelijke condens-vorming op zal treden als gevolg van verandering van relatieve vochtigheid of temperatuur. |  |  |
| Voor andere materialen zie de tekst van de Archiefregeling |  |  |  |
| art 55 lid 1 | voldoen buitendeuren en andere gevelelementen aan klasse 3 volgens NEN 5096:2007 + C1:2007 |  |  |
| art 55 lid 2 | zijn de toegangsdeuren minimaal voorzien van insteeksloten en sluitkommen die voldoen aan klasse 3 volgens NEN 5088:1994 |  |  |
| art 55 lid 2 | voldoet het veiligheidsbouwbeslag met boorzekering aan klasse 3 cf NEN 5088:1994 |  |  |
| art 55 lid 3 | is de archiefbewaarplaats voorzien van inbraakwering en –signalering die voldoen aan NEN 5098:2009 4e Ontw |  |  |
| art. 56 | zijn er ramen in de archiefbewaarplaats? | ja / nee |  |
| art. 57 lid 1 | is ontheffing verleend van een of meer voorschriften uit hoofdstukken 4, 5 en 6 | zo ja, welke |  |
| art 57 lid 2 | zijn daaraan nadere voorschriften verbonden | zo ja, welke |  |
| art. 59 lid 2 | zijn op grond van de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2001 ontheffingen verleend? |  |  |

De plannen voor de archiefbewaarplaats zijn getoetst op grond van de artikelen 27-41, 47-57 en 59 van de Archiefregeling. Archiefregeling, Staatscourant 2010 nr. 70, 6 januari 2010 en wijziging Staatscourant nr. 17969, 17 november 2010.